| Ev.č. zprávy | [____________________________] | Výtisk č. | [____________________________] |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet listů | [____________________________] | Počet příloh | [____________________________] |

# 1. Základní údaje o revizi

| Revizní technik | [____________________________] |
| --- | --- |
| Adresa revizního technika | [____________________________] |
| Ev. č. osvědčení | např. 1234/5/15/R-EZ-E2A, E2B |
| Revizi byli přítomni | [____________________________] |
| Datum zahájení revize | [____________________________] |
| Datum ukončení revize | [____________________________] |
| Datum vypracování zprávy | [____________________________] |

Revizní zpráva je zpracována na základě objednávky č.: ________________ ze dne ______________ a v rozsahu uzavřené smlouvy o provedení práce na zařízeních.

| Název stavby | [____________________________] |
| --- | --- |
| Název objektu | [____________________________] |
| Objednatel revize | [____________________________] |

Dodavatelé jednotlivých částí:

• Instalace: 		 _______________________________

• Měření a regulace: _______________________________

• Technologie: 	 _______________________________

# 2. Základní údaje – Elektrické sítě a ochrana

## 2.1 Elektrické sítě

Prostory bez nebezpečí výbuchu: 3 × 400 V / 230 V, 50 Hz / TN-C-S  •  3PEN ~ 50 Hz 400 V / TN-C (bod rozdělení mimo prostředí SNV)  •  3NPE ~ 50 Hz 400 V / TN-S

Prostory s nebezpečím výbuchu: 3NPE ~ 50 Hz 400 V / TN-S

## 2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2:

| Druh ochranného opatření | ČSN 33 2000-4-41 | ČSN EN 61140 | Použito |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatické odpojení od zdroje v síti TN (TT, IT) | čl. 411 | čl. 6.1 | ☐ |
| Dvojitá nebo zesílená izolace | čl. 412 | čl. 6.2 | ☐ |
| Elektrické oddělení | čl. 413 | čl. 6.4 | ☐ |
| Ochrana malým napětím SELV, PELV | čl. 414 | čl. 6.6, 6.7 | ☐ |

Při použitém ochranném opatření uveďte použité prostředky základní ochrany a při jedné poruše:

Základní ochrana

| Druh ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Základní izolace živých částí | Příloha A, čl.A.1 | čl. 5.1.1. |
| Přepážky nebo kryty | Příloha A, čl.A.2 | čl. 5.1.2. |
| Zábrany a ochrana polohou | Příloha A, čl.B.2, B.3 | čl. 5.1.3, čl.5.1.4 |
| Omezení napětí (např. FELV) | čl.411.7. | čl. 5.1.5. |
| Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje | Není uvedeno | čl. 5.1.6. |
| Řízení potenciálu (u VN instalací, systémů, sítí apod.) | Není uvedeno | čl. 5.1.7. |

Ochrana při poruše

| Druh ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | ČSN EN 61 140 ed.2 |
| --- | --- | --- |
| Přídavná izolace | čl.412.1.1. (odrážka č.1) | čl.5.2.1. |
| Ochranné pospojování | čl.411.3.1.2. | čl.5.2.2. |
| Ochranné stínění | Není uvedeno | čl.5.2.3. |
| Indikace a odpojení ve VN instalacích a sítích | Norma VN instalace neřeší | čl.5.2.4. |
| Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha) | čl.411.3.2. | čl.5.2.5. |
| Jednoduché oddělení (obvodů) | čl.413.1.1., čl.413.1.2, | čl.5.2.6. |
| Nevodivé okolí | Příloha C, čl.C1 | čl.5.2.7. |
| Řízení potenciálu | Není uvedeno | čl. 5.2.8. |

Doplňková ochrana:

| Druh doplňkové ochrany | ČSN 33 2000-4-41 | ČSN EN 61140 | Použito |
| --- | --- | --- | --- |
| Proudový chránič | čl.415.1 | — | ☐ |
| Doplňující ochranné pospojování | čl.415.2 | — | ☐ |

# 3. Instalovaná a připojená zařízení

| Vlastní zařízení | celkový výkon ______ kVA |
| --- | --- |
| Cizí zařízení | celkový výkon ______ kVA |
| Jiná zařízení | celkový výkon ______ kVA |

Připojená zařízení:

Motory: ________ kW (kVA)   •   Svítidla celkem: ________ kW (kVA)   •   Jiná zařízení: ________ kW (kVA)

Celkem instalováno: ________ kW

Náhradní zdroje el. energie:

☐ Akumulátorové baterie – umístění: ________________    ☐ UPS    ☐ Agregáty    (Pozn.: specifikujte umístění v prostoru SNV nebo BNV)

# 4. Soupis použitých měřicích přístrojů

Všechny uvedené měřicí přístroje mají platnou kalibraci (kalibrační listy jsou přílohou nebo jsou k dispozici u revizního technika).

| Typ a název měřicího přístroje | Výrobní / evidenční číslo | Kalibrační list (datum / firma) |
| --- | --- | --- |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

# A. Předmět revize

[Stručný popis předmětu revize – elektrická instalace v Ex prostoru...]

# B. Rozsah revize

[Detailní popis rozsahu revize dle požadavků objednatele a norem...]

# C. Předložené doklady

- Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 60079-10-1(2)

Název: ________________    Datum: ________    Zpracovatel: ________________    Klasifikace zón: ________________

- Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace) – Zpracovatel: ________________    Datum: ________    Revize / verze PD: ________________

- Dodavatelská dokumentace

- Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení (ATEX)

- Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržbu zařízení

- Požadavky na obsluhu

- Zkoušky od dodavatelů technologických celků

# D. Technický popis revidovaného zařízení (instalace)

## Všeobecný popis

[Popis technologie, umístění Ex zón, typy ochrany Ex d, e, n, tD apod.]

## Instalace motorů

[Typy motorů, způsob chlazení, ochrana, Ex označení...]

## Světelná instalace

[Typy svítidel, zdroje světla, Ex označení...]

## Způsob zajištění provozu

• Obsluha: ________________

• Větrání: ________________

• Analyzátory: ________________

• Bezpečnostní vypínání: ________________

## D1. Soupis revidovaných Ex zařízení – ověření certifikace a vhodnosti pro zónu

Soupis všech revidovaných Ex zařízení včetně ověření štítku, platného certifikátu ATEX a vhodnosti zařízení pro danou zónu (dle ČSN EN 60079-17 ed.4, čl. 4.2 a 5.1). Vyplňte každý kus zvlášť. Sloupec „Ex označení ze štítku“ opisuje celé označení přímo ze výrobkového štítku (např. Ex ec IIC T3 Gc nebo Ex tb IIIC T135°C Db). Sloupec „Zóna instalace“ uvádí zónu dle PoUVV protokolu (0/1/2 nebo 20/21/22) a kategorii zařízení (1G/2G/3G nebo 1D/2D/3D) potřebnou pro tuto zónu.

| P.č. | Označení / umístění | Typ zařízení / výrobce | Výrobní číslo | Ex označení ze štítku | Certifikát č. (ATEX) | Zóna instalace / kategorie zař. | Vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 2 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 3 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | ☐ ANO / ☐ NE |
| 4 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | ☐ ANO / ☐ NE |

Pozn.: Kategorie zařízení dle ATEX směrnice 2014/34/EU: Zóna 0 → kategorie 1G; Zóna 1 → kategorie 2G (nebo vyšší); Zóna 2 → kategorie 3G (nebo vyšší). Analogicky pro prach: Zóna 20 → 1D; Zóna 21 → 2D; Zóna 22 → 3D. Zařízení neozŘčené ATEX nebo s prohlášením mimo rozsah revize uveďte zvlášť.

# E. Soupis provedených úkonů

## E1. Úroveň prohlídky (detailní / zběžná / vizuální)

Provedeno dle ČSN EN 60079-17 ed.4, tabulky 1 až 3. Níže je příklad pro detailní prohlídku zařízení Ex „d“, Ex „e“, Ex „n“ a Ex „t/tD“. Pozn.: Uvádějte pouze úkony, které byly reálně provedeny. Tabulky platí pro každé revidované zařízení zvlášť — pro více kusů tabulku zkopírujte a doplňte označení zařízení dle soupisu D1 (např. „M1 – čerpadlo č. 1, zóna 1“). Záznamy se musí dát jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu kusu ze soupisu D1.

A. OBECNĚ – VŠECHNA ZAŘÍZENÍ		Zařízení / umístění (dle D1): ________________________

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Zařízení je vhodné pro danou zónu | V / N |
| 2. Skupina zařízení je správná | V / N |
| 3. Teplotní třída zařízení je VYHOVUJÍCÍ (POUZE PRO PLYNY!) | V / N |
| 4. Maximální povrchová teplota zařízení je vyhovující | V / N |
| 5. Stupeň ochrany zařízení (IP kód) je vyhovující pro úroveň ochrany/skupinu/vodivost | V / N |
| 6. Označení obvodů je vyhovující | V / N |
| 7. Identifikace obvodů zařízení je dostupná | V / N |
| 8. Závěr, skleněné části a skla v kovovém obalovém těsnění a (nebo) tmelu jsou vyhovující | V / N |
| 9. Nejsou žádné poškození nebo neschválené změny | V / N |
| 10. Nejsou žádné náznaky neschválených změn | V / N |
| 11. Fyzická a vizuální kontrola: šrouby, kabelové vývodky (přímý vstup a nepřímý vstup) a zaslepovací součásti jsou správného typu, úplné a těsné | V / N |
| 12. Fyzická a vizuální kontrola: šroubovací kryty se závitem na závěru jsou správného typu, utažené a zajištěné | V / N |
| 13. Závěrové plochy jsou čisté a nepoškozené a těsnění je vyhovující | V / N |
| 14. Stav těsnění závěru je vyhovující | V / N |
| 15. Nejsou žádné známky vniknutí vody nebo prachu do závěru v souladu se stupněm IP | V / N |
| 16. Rozměry spár pevného závěru jsou v mezích podle dokumentace výrobce nebo v dovolených maximálních hodnotách | V / N |
| 17. Elektrické spoje jsou dotažené | V / N |
| 18. Nepoužité svorky jsou dotažené | V / N |
| 19. Zapouzdřená spínací zařízení a hermeticky utěsněná zařízení jsou nepoškozené | V / N |
| 20. Zalité součásti jsou nepoškozené | V / N |
| 21. Závěr s omezeným dýcháním je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“) | V / N |
| 22. Zkušební přípojka (je-li použita) je funkční (pouze typ ochrany „nR“) | V / N |
| 23. Dýchání závěru je vyhovující (pouze typ ochrany „nR“) | V / N |
| 24. Dýchací a odvodňovací zařízení je vyhovující | V / N |

B. INSTALACE

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Typ kabelu je vhodný | V / N |
| 2. Není viditelné žádné poškození kabelu | V / N |
| 3. Utěsnění svazku, trubek a (nebo) trubkového vedení je vyhovující | V / N |
| 4. Koncové krabice a kabelové krabice jsou správně zaplněny | V / N |
| 5. Neporušenost trubkového vedení a přechody u smíšeného systému jsou dodrženy | V / N |
| 6. Fyzická kontrola: uzemnění včetně jakékoliv doplňkového pospojování je vyhovující (spoje jsou utaženy a vodiče mají dostatečný průřez) | V / N |
| 7. Impedance poruchové smyčky (TN systém) nebo odpor uzemnění (IT systém) je vyhovující (viz. také E2) | V / N |
| 8. Izolační odpor je vyhovující (viz. také E2) | V / N |
| 9. Automatické ochranné elektrické zařízení pracuje v dovolených mezích (viz. také E2) | V / N |
| 10. Speciální podmínky použití (jsou-li nějak) jsou dodrženy | V / N |
| 11. Nepoužívané kabely jsou správně ukončeny | V / N |
| 12. Překážky v blízkosti spár pevného závěru jsou v souladu s IEC 60079-14 | V / N |
| 13. Instalace s proměnným napětím (frekvencí) odpovídá dokumentaci | V / N |

C. PROSTŘEDÍ

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Zařízení je odpovídajícím způsobem chráněno proti korozi, počasí, vibracím a jiným nepříznivým vlivům | V / N |
| 2. Nedochází k nežádoucímu hromadění prachu a špíny | V / N |
| 3. Elektrická instalace je čistá a suchá | V / N |

D. ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ – SVÍTIDLA

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Zářivková svítidla nevykazují efekt EOL (konec životnosti) | V / N |
| 2. HID světelné zdroje nevykazují efekt EOL | V / N |
| 3. Typ světelného zdroje, jmenovité hodnoty, rozmístění kolíků a poloha jsou správné | V / N |

E. ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ – MOTORY

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Ventilátor motoru má dostatečnou vzdálenost od závěru a/nebo krytů, chladicí systém je nepoškozený, základy motoru nemají žádné rýhy nebo praskliny | V / N |
| 2. Vzduch proudící z ventilátoru nemá překážky | V / N |
| 3. Izolační odpor vinutí motoru (IR) je vyhovující | V / N |

F. INSTALACE – TOPNÉ SYSTÉMY (je-li použito)

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Teplotní čidla fungují v souladu s dokumentací výrobce | V / N |
| 2. Bezpečnostní vypínací zařízení funguje v souladu s dokumentací výrobce | V / N |
| 3. Nastavení bezpečnostního vypínacího zařízení (mezní teplota) je provedeno | V / N |
| 4. Zaplombováno – resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je možné pouze pomocí nástroje | V / N |
| 5. Automatické resetování není možné | V / N |
| 6. Resetování bezpečnostního vypínacího zařízení je při poruše zabráněno | V / N |
| 7. Bezpečnostní vypínání je nezávislé na řídicím systému | V / N |
| 8. Hladinový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven | V / N |
| 9. Průtokový spínač (je-li potřeba) je instalován a správně nastaven | V / N |

G. INSTALACE – MOTORY

| Úkon detailní prohlídky (dle ČSN EN 60079-17 ed.4) | Výsledek (V/N) |
| --- | --- |
| 1. Ochrana motoru pracuje v předepsaných časových mezích tE nebo tA | V / N |

## E2. Zkoušení

Zkoušky provedeny v souladu s ČSN 33 2000-6, čl. 61.3 a souvisejícími normami.

| Zkouška | Vyhovuje / Norma |
| --- | --- |
| a) Spojitost ochranných vodičů a pospojování | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.2 |
| b) Izolační odpor elektrické instalace | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3 |
| c) Ochrana SELV/PELV nebo elektrickým oddělením | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.4 |
| d) Izolační odpor podlahy a stěn (nevodivé okolí) | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.5 |
| e) Automatické odpojení od zdroje | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.6.1 |
| f) Doplňková ochrana (RCD + doplň. pospojování) | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.7 |
| g) Zkouška zapojení přístrojů | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.8 |
| h) Kontrola sledu fází | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.9 |
| ch) Funkční a provozní zkouška | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.10 |
| i) Ověření úbytků napětí | ANO • ČSN 33 2000-6, čl.61.3.11 |

## E2.1 Naměřené hodnoty – Příklad (upravte dle skutečnosti)

Identifikace rozváděče: ________________ (výrobce, v.č., In, Uo, IP, P)

| P.č. | Označení obvodu | Koncové zařízení | Jistič / A | Kabel mm² | Zs (Ω) | Zs u zař. (Ω) | Rizol (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FA1 – Světelný | Svítidla Ex | B 10 | 1,5 | 0,09 | 0,96 | >100 |
| 2 | [Obvod 2] | [Zařízení] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

Naměřená hodnota impedance smyčky vyhovuje: Zs (m) ≤ (2/3) × Uo / Ia  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.4.4.

Měření proudových chráničů (RCD):

| Umístění / Vývod | IN / IΔN | Udot (V) | tvyb (ms) | Ivyb (mA) | Zs (Ω) | Chráněné zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI 5 – Zásuvky | 25 A / 30 mA | 0,6 | 24 | 26,1 | 0,12 | Kuch. linka Ex |

Pozn.: Při použití RCD není obvykle nutné měřit Zs pro ověření odpojení (ČSN 33 2000-6, čl. 61.3.6.1 N1). Ověření Zs zajišťuje odpojení před chráničem.

# F. Soupis zjištěných závad

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány včetně odkazu na příslušný článek normy/předpisu.

[Žádné závady / Seznam závad s přesnou lokalizací a návrhem nápravy...]

# G. Závěr a vyhodnocení – Celkový posudek

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ (INSTALACE) JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou č. _____________ ze dne _____________. Provozovatelem byly vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize. V průběhu revize byli přítomni pracovníci odpovědní za jednotlivé prostory/zařízení.

Na zařízení nebyly shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozu. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě a zkontrolovány.

Revize byla provedena v souladu s: ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 1500/Z4, ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-10-2 ed.2, ČSN EN 60079-14 ed.4, ČSN EN 60079-17 ed.4, ČSN EN 60079-0 ed.4.

V souladu s ČSN 33 1500 (Z4/2007), příloha 2, písmeno c) a ČSN EN 60079-17 ed.4, čl. 4.3.2 byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští periodické revize: ________________ (tj. za ___ rok/roky od provedení této revize). Zdůvodnění zvolené lhůty: ________________.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

| Revizní zprávu předal dne: ________________________ Podpis objednatele (razítko) | Jméno a podpis revizního technika: ________________________ Jméno, příjmení, číslo osvědčení (razítko revizního technika) |
| --- | --- |

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: Provozovatel zařízení   •   Výtisk č. 2, 3: Dodavatel instalace   •   Výtisk č. 4: Revizní technik

Seznam příloh:

1. Protokol o určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů   2. Prohlášení o shodě, certifikáty ATEX jednotlivých zařízení