| Ev.č. zprávy | [____________________________] | Výtisk č. | [____________________________] |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet listů | [____________________________] | Počet příloh | [____________________________] |

# 1. Základní údaje o revizi

| Revizní technik | [____________________________] |
| --- | --- |
| Adresa revizního technika | [____________________________] |
| Ev. č. osvědčení | [____________________________] |
| Revizi byli přítomni | [____________________________] |
| Datum zahájení revize | [____________________________] |
| Datum ukončení revize | [____________________________] |
| Datum vypracování zprávy | [____________________________] |

| Typ revize | ☐ VÝCHOZÍ ☐ PRAVIDELNÁ ☐ MIMOŘÁDNÁ |
| --- | --- |
| Název a adresa objektu | [____________________________] |
| Objednatel revize | [____________________________] |
| Majitel objektu | [____________________________] |
| Montážní firma / Zřizovatel hromosvodu | [____________________________] |

# 2. Rozsah prohlídky

☐ Vnější ochrana před bleskem     ☐ Vnitřní ochrana před bleskem

## Povětrnostní podmínky

[Teplota, vítr, srážky, viditelnost...]

## Základní údaje o objektu

Typ objektu:

☐ pro bytové účely

☐ pro administrativní účely

☐ průmyslový objekt

☐ objekt s nebezpečím požáru

☐ objekt s nebezpečím výbuchu

☐ jiný typ objektu (konkrétně uvést)

Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše (STA, antény mobilních operátorů, klimatizační jednotky, solární panely, apod.):

[Seznam zařízení na střeše...]

Třída LPS (hladina ochrany před bleskem – LPL):

☐ I     ☐ II     ☐ III     ☐ IV

Typ jímací soustavy:

☐ tyče     ☐ závěsná lana     ☐ vodiče mřížové soustavy

Velikost ok mřížové soustavy (5×5 m, 10×10 m, 15×15 m, 20×20 m, případně jiné rozměry):

[Rozměry ok...]

Výška tyčového jímače (m):

[Výška...]

Materiál střechy:

[Materiál střechy...]

Typ uspořádání zemnící soustavy:

☐ Uspořádání typu A     ☐ Uspořádání typu B

Druh zeminy:

☐ písčitá   ☐ štěrk   ☐ rašelina   ☐ kamenitá   ☐ beton   ☐ jíl   ☐ ornice

Stav zeminy:

☐ suchá   ☐ vlhká   ☐ zmrzlá

Zóny ochrany před bleskem (LPZ):

☐ LPZ0A   ☐ LPZ0B   ☐ LPZ1   ☐ LPZ2

Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací:

☐ TT   ☐ TN   ☐ IT

Osazené typy SPD (výrobce, typové označení, místo instalace):

[Seznam SPD...]

# 3. Soupis použitých měřicích přístrojů

| Typ a název měřicího přístroje | Výrobní / evidenční číslo | Kalibrační list (datum / firma) |
| --- | --- | --- |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

# 4. Předmět revize

[Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize LPS...]

# 5. Rozsah revize

## Vnější ochrana před bleskem

[Detailní popis vnější ochrany...]

## Vnitřní ochrana před bleskem

[Detailní popis vnitřní ochrany...]

# 6. Předložené doklady

- Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2 ed.2 – číslo zprávy: ________________ , datum: ________ , zpracovatel: ________________ (POVINNÝ DOKLAD – z něj vychází stanovení třídy LPS a LPL)

- Projektová dokumentace LPS

- Doklady o provedení zemních prací a zemnění

- Protokoly o zkouškách materiálů a zařízení

- Certifikáty a prohlášení o shodě

- Předchozí revizní zprávy (u pravidelné revize)

# 7. Technický popis

[Stručný popis LPS, jímací soustava, svody, zemnění, SPD...]

# 8. Prohlídky

## E1. Vnější ochrana před bleskem

## E1.1 Jímací soustava

• Kompletnost a stav jímacích zařízení: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.2

• Správné umístění a výška jímačů: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.2.2

• Stav spojů a přechodových odporů: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.5

• Ochrana proti korozi: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.2.5

• Průřezy jímačů dle třídy LPS: min. 50 mm² Cu / 70 mm² Al / 50 mm² Fe (nechá-li mechanicky chráněny min. 16 mm² Cu): ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, tab. 6

• Bezpečná vzdálenost ‘s’ mezi vodiči LPS a kovovými částmi stavby: změřená vzdálenost s = _____ m / požadováno ≥ _____ m: ODPOVÍDÁ / NEODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.3

Pozn.: Bezpečná vzdálenost s = ki × (kc / km) × l (ki dle třídy LPS I–IV = 0,08/0,06/0,04/0,04; kc dle geometrie svodů; km dle materiálu). Není-li s dostatečná a nelze ji zvětšit, musí být provedeno pospojování nebo vložení izolátoru.

• Přirozené součásti LPS (armatura železobetonu, ocelové sloupy, střešní plech): ☐ Použity – ověřena vodivá spojitost (měřením)  ☐ Nepoužity – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.2.6 a 5.3.6

## E1.2 Svody

• Počet a rozmístění svodů: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3

• Stav svodů a jejich upevnění: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.3

• Přechodové odpory spojů svodů: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.5, tab. 8,9

• Zkušební svorky (odbočnice): přítomny u každého svodu, přístupné, v dobrém mechanickém stavu – ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.3

• Průřezy svodů dle třídy LPS: min. 50 mm² Cu / 70 mm² Al / 50 mm² Fe: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, tab. 6

## E1.2.1 Přechodové odpory spojů vodičů pospojování

• Min. průřezy vodičů pospojování: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.2.2, tab. 8,9

• Provedené uzemnění: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 5.1

• Zabezpečení co nejnižší hodnoty impedance pospojování: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 5.2

• Hlavní přípojnice pospojování (HUP/MEBB): fyzicky přítomna, všechny svody LPS připojeny, příchozí služební vedení (PE/PEN, voda, plyn) připojeno, svorkovnice SPD uzem něna: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.2 + ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 542.4

## E1.2.2 Magnetické stínění a trasy vedení

• Stínění vnějších vedení vstupujících do stavby: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 4.3

• Na rozhraní LPZ0A a LPZ1 odpovídají mat. a rozměry magnetických stínění: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 4.2

## E1.2.3 Koordinovaná SPD ochrana

• SPD jsou koordinovaně umístěny na vstupu vedení do každé zóny (LPZ hranice): ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 7 a příloha D

• SPD musí být instalovány tak, aby byla možná jejich revize: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.2.1

• Spojovací vodiče k SPD mají minimální průřez: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, tab. 1e

• Parametry SPD odpovídají třídě LPS: typ 1 (SPD třída I): Iimp ≥ ___ kA / typ 2 (SPD třída II): In ≥ ___ kA; úroveň ochrany Up ≤ ___ kV (dle LPL): ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 7.3 a tab. E.3

## E2. Vnitřní ochrana před bleskem

• Pospojování všech vodivých částí: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 6.2

• Stav a funkce SPD: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 7

• Ochrana citlivých zařízení: ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. 8

# 9. Měření

## Metoda měření

Měření přechodových odporů spojů vodičů: Při použití ocelového armování by měl být měřen celkový odpor spojitosti vodivých částí, zejména mezi spodním a horním dílem armování. Naměřený odpor by měl být menší nebo roven 0,2 Ω. ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.3.5

Měření zemních odporů zemničů (uzemňovací soustavy): Minimální hodnota zemního odporu jednoho zemniče je menší nebo rovna 10 Ω. ODPOVÍDÁ – ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 5.4.1

## Měření přechodových odporů spojů vodičů pospojování

| P.č. | Označení zkušební svorky | Odpor zemniče s připojeným ochranným vodičem (Ω) | Odpor zemniče bez připojeného ochranného vodiče (Ω) | Přechodový odpor (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| 2 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| 3 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

## Měření zemních odporů zemničů

| P.č. | Označení zemniče | Odpor zemniče (Ω) | Poznámka | Vyhovuje (A/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| 2 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |
| 3 | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

# 10. Soupis zjištěných závad

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterém článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

[Žádné závady / Seznam závad s přesnou lokalizací a návrhem nápravy...]

# 11. Závěr a vyhodnocení – Celkový posudek

HROMOSVODNÁ SOUSTAVA ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM UVEDENÝCH NOREM A JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNA PROVOZU

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a části instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány.

Stav zařízení od poslední revize: ☐ nezměnil se   ☐ zlepšil se (závady z min. revize odstraněny)   ☐ zhoršil se (viz soupis závad).

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem: ČSN EN 62305-1 ed.2, ČSN EN 62305-2 ed.2, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ...

V souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2, tab. E.2 byl stanoven termín příští revize: Třída LPS: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV — Typ prohlídky: ☐ Vizuální (lhůta: I=1r, II=2r, III–IV=4r) ☐ Úplná (lhůta: I=2r, II=4r, III–IV=4r) — Lhůta: ___ rok(y) — Termín příští revize: ________________ .

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a instalace podávám následující celkový posudek.

| Revizní zprávu předal dne: ________________________ Podpis objednatele (razítko) | Jméno a podpis revizního technika: ________________________ Jméno, příjmení, číslo osvědčení (razítko revizního technika) |
| --- | --- |

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: Provozovatel   •   Výtisk č. 2: Dodavatel zařízení (montážní firma)   •   Výtisk č. 3: Revizní technik

Seznam příloh:

1. Protokol o určení vnějších vlivů   2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení