| Výtisk č. | [____________________________] | Druh revize | ☐ Výchozí ☐ Pravidelná ☐ Mimořádná |
| --- | --- | --- | --- |
| Ev. č. zprávy | [____________________________] | Počet stran | [____________________________] |

| Revizní technik | [____________________________] |
| --- | --- |
| Adresa | [____________________________] |
| Mobil | [____________________________] |
| Ev. č. osvědčení | Xxxx/x/xx/R-EZ-E2A |
| Ev. č. oprávnění | Xxxx/x/xx/ |
| Datum zahájení revize | dd.mm.yyyy |
| Datum ukončení revize | dd.mm.yyyy |
| Datum vypracování zprávy | dd.mm.yyyy |

# 1. Základní údaje

| Provozovatel | [____________________________] |
| --- | --- |
| Zastoupený | [____________________________] |
| Název objektu | [____________________________] |
| Číslo objektu | [____________________________] |
| Adresa objektu | [____________________________] |
| Předmět revize | Elektroinstalace objektu ….. |
| Dodavatel montáže | [____________________________] |
| Třída vyhrazeného elektrického zařízení | [____________________________] |

# 2. Rozhodnutí revizního technika

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických norem a předpisů: NV č. 190/2022, ČSN 33 1500 (včetně změn Z1–Z4), ČSN 33 2000-6 ed.2 (včetně oprav A11, Opr.1 a změn Z1, Z2), ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-4-42, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.3, ČSN 33 2000-5-53, ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a dalšími souvisejícími normami.

V souladu s ČSN 33 1500 (Z4/2007), příloha 2 a ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.5.2 byl stanoven termín příští pravidelné revize: ________________ (tj. za ___ rok/y). Zdůvodnění lhůty dle ČSN 33 1500 tab. 1 (typ prostoru: _______________ / prostředí: _______________): ________________.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize. Zvláštní pozornost je třeba věnovat bodu 13 této revizní zprávy.

VYHRAZENÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI SCHOPNO PROVOZU

# 3. Předmět revize (všeobecný popis zařízení)

[…………………………………………………..]

# 4. Rozsah revize

• ……..

• ……..

• ……..

• ………

# 5. Předložená průvodní a provozní dokumentace

- Výchozí revizní zpráva č. xx/yyyy z dd.mm.yyyy

- Předchozí revizní zpráva č. xx/yyyy z dd.mm.yyyy

- Provozní deník

- Místní provozní bezpečnostní předpis

- Protokol o určení vnějších vlivů č. xx/yy – Název: ………., Datum: dd.mm.yyyy, Zpracovatel: ………..

- Výkresová dokumentace č. xxxx, vypracovaná xxxx, verze/revize PD: ________________

# 6. Základní charakteristiky

## 6.1 Charakteristika napájení a způsob uzemnění

| Základní parametry zdroje | Uzemňovací soustava | Použito na rev. zařízení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 PEN 400V AC 50Hz | TN-C | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 3 N+PE 400V AC 50Hz | TN-C-S | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 3 N+PE 400V AC 50Hz | TN-S | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 1 N+PE 230V 50Hz | TN-S | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 3 690V AC 50Hz | IT | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 2 930V DC | IT | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |
| 2 24V DC (FELV) | — | ☐ ANO ☐ NE | [____________________________] |

## 6.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření

| Ochranné opatření | ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Použito |
| --- | --- | --- |
| Automatické odpojení od zdroje | Čl. 411 | ☐ ANO ☐ NE |
| Dvojitá nebo zesílená izolace | Čl. 412 | ☐ ANO ☐ NE |
| Elektrické oddělení | Čl. 413 | ☐ ANO ☐ NE |
| Malé napětí SELV a PELV | Čl. 414 | ☐ ANO ☐ NE |

Zajištění základní ochrany

| Zajištění základní ochrany | ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Použito |
| --- | --- | --- |
| Základní izolace živých částí | Příloha A, čl. A.1 | ☐ ANO ☐ NE |
| Přepážky nebo kryty | Příloha A, čl. A.2 | ☐ ANO ☐ NE |
| Zábrany | Příloha B, čl. B.2 | ☐ ANO ☐ NE |
| Umístění mimo dosah | Příloha B, čl. B.3 | ☐ ANO ☐ NE |

Ochrana při poruše + Doplňková ochrana

| Ochrana při poruše / Doplňková ochrana | ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Použito |
| --- | --- | --- |
| Ochranné pospojování | Čl. 411.3.1.2 | ☐ ANO ☐ NE |
| Automatické odpojení od zdroje | Čl. 411.3.2 | ☐ ANO ☐ NE |
| Přídavná izolace | Čl. 412.1.1 | ☐ ANO ☐ NE |
| Elektrické oddělení | Čl. 413.1.1 | ☐ ANO ☐ NE |
| Proudový chránič (RCD) | Čl. 415.1 | ☐ ANO ☐ NE |
| Doplňující ochranné pospojování | Čl. 415.2 | ☐ ANO ☐ NE |

## 6.3 Určení vnějších vlivů

Viz. Protokol o určení vnějších vlivů č. xx/yyyy – Prostor: ……

# 7. Přívod, rozvodná zařízení

## 7.1 Přívod

| Zdroj napájení | Proudová soustava | Jištění | Kabel | Místo ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] | [____________________________] |

## 7.2 Rozvodné zařízení

| Rozvaděč | xy – Výrobce: xx, Typ: xx, Popis: xx, Jmenovité hodnoty: Un xxV, In xxA, Krytí: IPxx |
| --- | --- |

# 8. Použité měřicí přístroje

| Typ a název měřicího přístroje | Výrobní / evidenční číslo | Kalibrace (do / číslo listu) |
| --- | --- | --- |
| Multifunkční revizní přístroj (typ, výrobce) | xxxxxx | do xx/xx (Přiložen kalibrační list č. …) |

# 9. Prohlídka revidovaného elektrického zařízení

Prohlídka zahrnovala zejména ověření následujících bodů. Případné závady budou uvedeny v odstavci 13.

| Bod prohlídky (dle NV 190/2022 + ČSN 33 2000-6 ed.2) | Vyhovuje | Nevyhovuje | Neprohlíženo | Neinstalováno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem (čl. 6.4.2.3.a, 4-41, NV příloha 1A odst. a) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.2 Použití protipožárních přepážek a opatření na ochranu před šířením ohně (čl. 6.4.2.3.b, 4-42, 5-52 čl. 527, NV 1A odst. b) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.3 Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí (čl. 6.4.2.3.c, 4-43, 5-52 čl. 523, NV 1A odst. c) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.4 Volba, seřízení, selektivita a koordinace ochranných a kontrolních přístrojů (čl. 6.4.2.3.d, 5-53 čl. 536, NV 1A odst. d) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.5 Volba, umístění a instalace vhodných přepěťových ochran (čl. 6.4.2.3.e, 5-53 čl. 534) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.6 Volba, umístění a instalace vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů (čl. 6.4.2.3.f, 5-53 čl. 537, NV 1A odst. e) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.7 Volba zařízení a ochranných opatření přiměřených vnějším vlivům a mechanickým namáháním (čl. 6.4.2.3.g, 4-42 čl. 422, 5-51 čl. 512.2, 5-52 čl. 522, NV 1A odst. f) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.8 Označení nulových a ochranných vodičů (čl. 6.4.2.3.h, 5-51 čl. 514.3, NV 1A odst. g) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.9 Vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi (čl. 6.4.2.3.i, 5-51 čl. 514.5, NV 1A odst. h) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.10 Označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů, spínačů, svorek atd. (čl. 6.4.2.3.j, 5-51 čl. 514, NV 1A odst. i) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.11 Odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů (čl. 6.4.2.3.k, 5-52 čl. 526, NV 1A odst. j) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.12 Volba a instalace uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování (čl. 6.4.2.3.l, 5-54) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.13 Přístupnost zařízení z hlediska ovládání, značení a údržby (čl. 6.4.2.3.m, 5-51 čl. 513 a 514, NV 1A odst. k) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.14 Opatření proti elektromagnetickému rušení (čl. 6.4.2.3.n, 4-444) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.15 Spojení neživých částí s uzemněním (čl. 6.4.2.3.o, 4-41 čl. 411) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9.16 Stav elektrických vedení (čl. 6.4.2.3.p, 5-52 čl. 521 a 522) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Celkový výsledek prohlídky: ☐ VYHOVUJÍCÍ   ☐ NEVYHOVUJÍCÍ

# 10. Zkoušení

Na zařízení byly provedeny následující zkoušky. Případné nevyhovující zkoušky budou uvedeny v odstavci 13.

| Zkouška (dle NV 190/2022 + ČSN 33 2000-6 ed.2) | Vyhovuje | Nevyhovuje | Neprohlíženo | Neinstalováno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Spojitost ochranných vodičů (4-41 čl. 411.3.1.2, 415.2, 6.4.3.2, NV 1B I. odst. a) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.2 Izolační odpor elektrické instalace (6.4.3.3, NV 1B I. odst. b) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.3 Ochrana SELV/PELV nebo elektrickým oddělením (4-41 čl. 414, 413, 6.4.3.4, NV 1B I. odst. c) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.4 Izolační odpor podlah a stěn (4-41 příloha C, 6.4.3.5, NV 1B I. odst. d) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.5 Automatické odpojení od zdroje – impedance smyčky Zs (4-41 čl. 411.4, 6.4.3.6, NV 1B I. odst. e) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.6 Zkouška zapojení přístrojů (NV 1B I. odst. f) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.7 Zkouška elektrické pevnosti (NV 1B I. odst. g) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.8 Funkční zkouška (NV 1B I. odst. h) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.9 Tepelné účinky (NV 1B I. odst. i) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.10 Úbytek napětí (5-52 čl. 525, 6.4.3.11, NV 1B I. odst. j) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.11 Zkouška polarity (6.4.3.6, NV 1B I. odst. k) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.12 Zkouška pořadí sledu fází (6.4.3.9, NV 1B I. odst. l) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.13 Zkouška hlídačů izolačního stavu, proudových chráničů a dalších ochranných přístrojů (aktivací zkušebního ovládacího prvku) (NV 1B II. odst. a) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.14 Zkouška účinnosti bezpečnostních zařízení (nouzové vypnutí, blokovací opatření, hlídače tlaku) (NV 1B II. odst. b) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.15 Funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu (zpětná hlášení při dálkovém ovládání, světelné hlásiče) (NV 1B II. odst. c) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.16 Elektrická pevnost izolace (zkouška přiloženým napětím, pokud nemají doloženo výrobcem) (NV 1B II. odst. d) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.17 Funkčnost přepěťových ochran (NV 1B II. odst. e) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.18 Doplňková ochrana – Proudové chrániče RCD (4-41 čl. 415.1, 6.4.3.8 příloha NA) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10.19 Doplňující ochranné pospojování (4-41 čl. 415.2, 6.4.3.8) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

# 11. Měření

Viz. příloha č.1 (naměřené hodnoty izolačních odporů, přechodových odporů, zemních odporů, impedance smyčky, RCD atd.).

11a. Tabulka izolačních odporů Ri

| P.č. | Označení obvodu (od / do) | U kušební (V) | Ri změřeno (MΩ) | Ri min. ≥ 0,5 MΩ | Vyhovuje (A/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 2 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 3 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 4 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 5 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 6 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 7 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |
| 8 | [________________] | [________________] | [________________] | ≥ 0,5 | [________________] |

Pozn.: U kušební: 250 V DC pro obvody SELV/PELV (Unom ≤ 50 V AC / 120 V DC); 500 V DC pro obvody do 500 V; 1000 V DC pro obvody nad 500 V (dle ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4.3.3, tab. 61). Min. hodnota Ri ≥ 1 MΩ pro nové instalace; ≥ 0,5 MΩ pro stávající instalace (čl. 6.4.3.3 N1).

11b. Tabulka impedance poruchové smyčky Zs

| P.č. | Označení obvodu | Jistič (typ / In) | Ia (A) | Zs,max (Ω) | Zs změřeno (Ω) | Vyhovuje (A/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 2 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 3 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 4 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 5 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 6 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 7 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 8 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |

Pozn.: Zs,max = (2/3) × Uo / Ia, kde Uo = jmenovité napětí vůči zemi (230 V pro TN), Ia = vybavovací proud jističe/pojistky v čase ≤ 0,4 s (zásuvkové obvody) nebo ≤ 5 s (pevně připojená zařízení). Faktor 2/3 zohledňuje nárůst odporu vodiče vlivem teploty (dle ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4.3.6.1 + ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4.4).

11c. Tabulka zkoušení proudových chráničů RCD

| P.č. | Vývod / umístění | IΔN (mA) / typ | Udot (V) ≤50 | tvyb (ms) | Ivyb (mA) | Vyhovuje (A/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 2 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 3 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 4 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 5 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 6 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |

Pozn.: Udot ≤ 50 V (prostory normální) nebo ≤ 25 V (vlhké/venkovní prostory). tvyb ≤ 300 ms pro IΔN při 1×IΔN; ≤ 40 ms při 5×IΔN (typ AC/A). Ivyb ≤ IΔN. Měřit při proudu ½×IΔN, 1×IΔN a 5×IΔN (dle ČSN 33 2000-6 ed.2, čl. 6.4.3.8 a příloha NA).

# 12. Závěr a vyhodnocení

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou/objednávkou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo …., ze dne dd.mm.yyyy. Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a části instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány.

# 13. Zjištěné závady

| Poř.č. | Popis závady / lokalizace | Norma, článek | Kód A/B/C | Návrh opatření | Termín odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 2 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 3 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 4 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |
| 5 | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] | [________________] |

Kódy zatřídění závad:

A – Závady bezprostředně ohrožující bezpečnost osob. Zařízení nesmí být provozováno do odstranění závady.

B – Závady ohrožující bezpečnost osob nebo věcí. Závadu odstranit v dohodnutém termínu.

C – Závady neohrožující bezpečnost osob a věcí (doporučení k nápravě).

| Převzetí zprávy dne: ________________________ Jméno: ________________ Podpis: | Revizní technik (razítko, podpis): ________________________ Jméno a příjmení |
| --- | --- |

Rozdělovník: Provozovatel: 2×   •   Revizní technik: 1×